遥测推送

- 消息广播

| 云端发布 |  |
| --- | --- |
| 主题 | PAnt/Broadcast/JSON/report/notification/PM201/{设备标识} |
| 消息体 | { "token": "123", "timestamp": "2019-03-01T09: 30: 08.230+0800", "datatype": "0", "body": [{ "name": "PhV_phsA", "id": "1", "val": "220.324", "unit": "", "quality": "0", "timestamp": "2019-03-01T09: 30: 08.230+0800" } ] } |

说明：{设备标识}即测录终端地址。

数据变化上报请求字段表

| 字段 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| token | string | 是 | 消息标识 |
| timestamp | string | 是 | 消息时标，表示该帧的发送时间。 |
| datatype | string | 是 | 消息类型:0-遥测;1-遥信;2-15分钟冻结数据;3-极值;4-日月合格率;5-日月越限;6-日重载、日过载;7-故障报告。 |
| body | array | 是 | 消息中一内容块，应满足表240要求。 |

array<body>字段表

| 字段 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| name | string | 是 | 数据名称，应符合《台区智能融合终端微应用开发规范 第2部分：数据模型》要求。 |
| id | string | 是 | 序号，预设字段。 |
| val | string | 是 | 数据值 |
| unit | string | 是 | 单位 |
| quality | string | 是 | 信号质量，暂时无用。 |
| timestamp | string | 是 | 数据时标 |

- 数据项列表

| 序号 | 字段名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TotW_MA | 三相总有功分钟平均值_千瓦 |
| 2 | PhW_phsA_MA | A相有功分钟平均值_千瓦 |
| 3 | PhW_phsB_MA | B相有功分钟平均值_千瓦 |
| 4 | PhW_phsC_MA | C相有功分钟平均值_千瓦 |
| 5 | TotVar_MA | 三相总⽆功分钟平均值_千乏 |
| 6 | PhVar_phsA_MA | A相⽆功分钟平均值_千乏 |
| 7 | PhVar_phsB_MA | B相⽆功分钟平均值_千乏 |
| 8 | PhVar_phsC_MA | C相⽆功分钟平均值_千乏 |
| 9 | PhV_phsA | A相电压真有效值_伏 |
| 10 | PhV_phsB | B相电压真有效值_伏 |
| 11 | PhV_phsC | C相电压真有效值_伏 |
| 12 | A_phsA | A相电流真有效值_安 |
| 13 | A_phsB | B相电流真有效值_安 |
| 14 | A_phsC | C相电流真有效值_安 |
| 15 | TotPF_AA | 三相总算术功率因数 |
| 16 | TotW_PSD | 总有功1秒序列总体标准差_千瓦 |
| 17 | PhW_phsA_PSD | A相有功1秒序列总体标准差_千瓦 |
| 18 | PhW_phsB_PSD | B相有功1秒序列总体标准差_千瓦 |
| 19 | PhW_phsC_PSD | C相有功1秒序列总体标准差_千瓦 |
| 20 | TotVar_PSD | 三相总⽆功1秒序列总体标准差_千乏 |
| 21 | PhVar_phsA_PSD | A相计量总无功1秒序列总体标准差_千乏 |
| 22 | PhVar_phsB_PSD | B相计量总无功1秒序列总体标准差_千乏 |
| 23 | PhVar_phsC_PSD | C相计量总无功1秒序列总体标准差_千乏 |
| 24 | TotW_MCU | 本分钟最大3秒尺度有功上升变化量_千瓦 |
| 25 | PhW_phsA_MCU | 本分钟最大3秒尺度A相有功上升变化量_千瓦 |
| 26 | PhW_phsB_MCU | 本分钟最大3秒尺度B相有功上升变化量_千瓦 |
| 27 | PhW_phsC_MCU | 本分钟最大3秒尺度C相有功上升变化量_千瓦 |
| 28 | TotW_MCD | 本分钟最大3秒尺度有功下降变化量_千瓦 |
| 29 | PhW_phsA_MCD | 本分钟最大3秒尺度A相有功下降变化量_千瓦 |
| 30 | PhW_phsB_MCD | 本分钟最大3秒尺度B相有功下降变化量_千瓦 |
| 31 | PhW_phsC_MCD | 本分钟最大3秒尺度C相有功下降变化量_千瓦 |
| 32 | TotW_MEA | 分钟末五秒总有功平均值_千瓦 |
| 33 | PhW_phsA_MEA | 分钟末五秒A相有功平均值_千瓦 |
| 34 | PhW_phsB_MEA | 分钟末五秒B相有功平均值_千瓦 |
| 35 | PhW_phsC_MEA | 分钟末五秒C相有功平均值_千瓦 |
| 36 | A_SCC | 三相电流短窗综合谐波⽐中位数 |
| 37 | TotVar_MCU | 最大3秒尺度有功上升变化对应⽆功变化_千乏 |
| 38 | TotVar_MCD | 最大3秒尺度有功下降变化对应⽆功变化_千乏 |
| 39 | TotVar_MEA | 分钟末5秒总⽆功平均值_千乏 |
| 40 | PhVar_phsA_MEA | 分钟末5秒A相无功平均值_千乏 |
| 41 | PhVar_phsB_MEA | 分钟末5秒B相无功平均值_千乏 |
| 42 | PhVar_phsC_MEA | 分钟末5秒C相无功平均值_千乏 |
| 43 | TotW_AAC | 分钟内总有功平均绝对变化量_千瓦 |
| 44 | PhW_phsA_AAC | 分钟内A相有功平均绝对变化量_千瓦 |
| 45 | PhW_phsB_AAC | 分钟内B相有功平均绝对变化量_千瓦 |
| 46 | PhW_phsC_AAC | 分钟内C相有功平均绝对变化量_千瓦 |
| 47 | TotVar_AAC | 分钟内三相总⽆功平均绝对变化量_千乏 |
| 48 | PhVar_phsA_AAC | 分钟内A相无功平均绝对变化量_千乏 |
| 49 | PhVar_phsB_AAC | 分钟内B相无功平均绝对变化量_千乏 |
| 50 | PhVar_phsC_AAC | 分钟内C相无功平均绝对变化量_千乏 |
| 51 | ImbNg_TotW | 三相有功变化不均衡度 |
| 52 | ImbNg_TotVar | 三相⽆功变化不均衡度 |
| 53 | TotW_MEC | 分钟内显著有功事件次数 |
| 54 | TotVar_MEC | 分钟内显著无功事件次数 |
| 55 | TotW_MTS | 分钟内总有功趋势斜率 |
| 56 | TotVar_MTS | 分钟内总无功趋势斜率 |
| 56 | TotPF_AC | 三相基波算术功率因数 |
| 57 | TotW_TotVA | 非基波有功相对视在功率 |
| 58 | A_EC | 基波电流负序比 |